## Tabelle1
Fußboden/Deckenheiz- und Kühlregister Rohrabstand 6,3cm
Fußboden/Deckenheiz- und Kühlregister Rohrabstand 12,6cm

## Tabelle 2
Fußboden/Deckenheiz- und Kühlregister Abmessungen
Rohrabstand |  | Registertypen
6,3 und 12,6 cm |  | 50/113 | 80/113 | 120/113 | 180/113 | 240/113 | 300/113
Einbaubreite |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
cm
Einbaulänge |  | 50 | 80 | 120 | 180 | 240 | 300
cm
Registerfläche |  | 0.62 | 1 | 1.5 | 2.25 | 2.99 | 3.74
m²
Standardregister
Sonderregister ( Lieferzeit 2 Wochen ab Bestellung )

## Tabelle 3
Fußbodenheizregister RA 6,3
Steinböden D-Wert:0,01m²K/W
Rohrabstand |  | tr = 15°C |  | tr = 18°C |  | tr = 20°C |  | tr = 22°C |  | tr = 24°C |  | tr = 28°C
6,3 cm |  | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb
Tm 30°C |  | 115 | 22.4 | 91 | 24.3 | 76 | 25.3 | 59 | 26.4 | 45 | 27.4 | 15 | 29.4
Tm 35°C |  | 151 | 24.7 | 139 | 26.4 | 113 | 27.5 | 98 | 28.7 | 83 | 29.8 | 52 | 31.8
Tm 40°C |  | 189 | 26.7 | 166 | 28.7 | 151 | 29.7 | 137 | 30.8 | 121 | 32 | 91 | 34.3
Tm 45°C |  | 227 | 29 | 202 | 30.6 | 189 | 31.7 | 173 | 32.9 | 159 | 34.2 | 129 | 36.4
Melan u. Laminatböden D-Wert:0,04m²K/W
Tm 30°C |  | 90 | 21.1 | 71 | 23.1 | 60 | 24.4 | 48 | 25.6 | 36 | 26.8 | 13 | 29.2
Tm 35°C |  | 119 | 22.9 | 100 | 24.9 | 90 | 26.1 | 78 | 27.5 | 66 | 28.8 | 41 | 31
Tm 40°C |  | 149 | 24.5 | 132 | 26.9 | 120 | 27.9 | 107 | 29.2 | 95 | 30.6 | 71 | 33.1
Tm 45°C |  | 180 | 26.4 | 161 | 28.3 | 149 | 29.6 | 137 | 30.9 | 126 | 32.2 | 102 | 34.8
Klebeparkett u. PVC - Beläge D-Wert:0,05-0,08m²K/W
Tm 30°C |  | 83 | 20.8 | 67 | 22.8 | 56 | 24.2 | 44 | 25.2 | 33 | 26.2 | 12 | 29.1
Tm 35°C |  | 111 | 22.4 | 94 | 24.5 | 83 | 25.8 | 72 | 27.2 | 62 | 28.5 | 39 | 30.8
Tm 40°C |  | 139 | 24 | 123 | 26.4 | 112 | 27.4 | 99 | 28.8 | 89 | 30.2 | 67 | 32.8
Tm 45°C |  | 168 | 25.7 | 151 | 27.2 | 139 | 29.1 | 128 | 30.4 | 118 | 31.8 | 95 | 34.4
Fertigparkett u. Teppichböden D-Wert:0,08-0,12m²K/W
Tm 30°C |  | 72 | 20.2 | 57 | 22.3 | 49 | 23.6 | 39 | 25 | 29 | 26.4 | 10 | 28.8
Tm 35°C |  | 97 | 21.6 | 82 | 23.7 | 72 | 25.2 | 63 | 26.2 | 54 | 28 | 35 | 30.7
Tm 40°C |  | 121 | 23 | 107 | 25.2 | 97 | 26.7 | 87 | 28.2 | 78 | 29.5 | 57 | 32.2
Tm 45°C |  | 146 | 24.5 | 132 | 26.5 | 121 | 28 | 111 | 29.4 | 102 | 30.9 | 83 | 32.7
Tm....mittlere Wassertemperatur
tr......Raumtemperatur
qfb.....spezifische Wärmeabgabe
tfb......Fußbodenoberflächentemperatur

## Tabelle 4
Fußbodenheizregister RA 12,6
Steinböden D-Wert:0,01m²K/W
Rohrabstand |  | tr = 15°C |  | tr = 18°C |  | tr = 20°C |  | tr = 22°C |  | tr = 24°C |  | tr = 28°C
12,6 cm |  | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb
Tm 30°C |  | 76 | 20.4 | 61 | 22.5 | 51 | 23.8 | 41 | 25.2 | 31 | 26.4 | 12 | 29
Tm 35°C |  | 103 | 22 | 86 | 24.2 | 76 | 25.5 | 66 | 26.8 | 55 | 28.3 | 36 | 30.8
Tm 40°C |  | 127 | 23.4 | 113 | 25.7 | 102 | 27 | 92 | 28.4 | 82 | 29.8 | 62 | 32.5
Tm 45°C |  | 153 | 25 | 138 | 27.1 | 127 | 28.4 | 117 | 29.8 | 107 | 31.3 | 87 | 34.1
Melan u. Laminatböden D-Wert:0,04m²K/W
Tm 30°C |  | 62 | 19.6 | 49 | 21.9 | 50 | 23.2 | 36 | 24.6 | 24 | 26.1 | 10 | 28.2
Tm 35°C |  | 84 | 20.9 | 70 | 23.1 | 63 | 24.6 | 54 | 26.1 | 46 | 27.5 | 30 | 30.4
Tm 40°C |  | 104 | 22 | 100 | 24.2 | 83 | 25.8 | 67 | 27.4 | 67 | 28.8 | 50 | 31.8
Tm 45°C |  | 125 | 23.3 | 113 | 25.6 | 104 | 27 | 96 | 28.6 | 88 | 30.1 | 71 | 33.1
Klebeparkett u. PVC - Beläge D-Wert:0,05-0,08m²K/W
Tm 30°C |  | 57 | 19.4 | 50 | 21.7 | 46 | 23.1 | 32 | 24.5 | 23 | 26 | 8 | 28.7
Tm 35°C |  | 79 | 20.6 | 66 | 22.8 | 59 | 24.4 | 51 | 25.9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.3
Tm 40°C |  | 98 | 21.7 | 86 | 24.1 | 79 | 25.5 | 71 | 27.1 | 63 | 28.6 | 47 | 31.6
Tm 45°C |  | 118 | 22.9 | 106 | 25.2 | 98 | 26.7 | 90 | 28.3 | 83 | 29.8 | 67 | 32.8
Fertigparkett u. Teppichböden D-Wert:0,08-0,12m²K/W
Tm 30°C |  | 51 | 18.8 | 40 | 21.2 | 35 | 22.7 | 28 | 24.3 | 20 | 25.8 | 7 | 28.6
Tm 35°C |  | 67 | 19.6 | 56 | 22.3 | 51 | 23.8 | 45 | 25.3 | 38 | 26.9 | 24 | 30
Tm 40°C |  | 85 | 20.9 | 74 | 23.4 | 69 | 24.9 | 62 | 26.5 | 54 | 28.2 | 41 | 31.2
Tm 45°C |  | 103 | 21.9 | 91 | 24.4 | 85 | 26 | 78 | 27.6 | 71 | 29.2 | 58 | 32.3
Tm....mittlere Wassertemperatur
tr......Raumtemperatur
qfb.....spezifische Wärmeabgabe
tfb......Fußbodenoberflächentemperatur

## Tabelle 5
Fußbodenheizregister RA 6,3
Fließestrich
Steinböden D-Wert:0,01m²K/W
Rohrabstand |  | tr = 15°C |  | tr = 18°C |  | tr = 20°C |  | tr = 22°C |  | tr = 24°C |  | tr = 28°C
6,3 cm |  | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb
Tm 30°C |  | 119 | 22.8 | 95 | 24.6 | 79 | 25.6 | 64 | 26.6 | 49 | 27.7 | 16 | 29.5
Tm 35°C |  | 160 | 25.2 | 134 | 26.7 | 119 | 27.8 | 103 | 29 | 86 | 30 | 56 | 32.1
Tm 40°C |  | 199 | 27.4 | 175 | 29.2 | 158 | 30.2 | 143 | 31.3 | 127 | 32.4 | 95 | 34.5
Tm 45°C |  | 238 | 29.7 | 214 | 31.4 | 198 | 32.4 | 181 | 33.5 | 166 | 34.7 | 135 | 36.7
Melan u. Laminatböden D-Wert:0,04m²K/W
Tm 30°C |  | 95 | 21.4 | 75 | 23.2 | 63 | 24.6 | 50 | 25.7 | 38 | 27.1 | 14 | 29.3
Tm 35°C |  | 125 | 23.2 | 106 | 25.2 | 94 | 26.4 | 81 | 27.2 | 69 | 29 | 43 | 31.4
Tm 40°C |  | 157 | 25.1 | 138 | 27.2 | 125 | 28.2104 | 112 | 29.6 | 99 | 30.9 | 76 | 33.3
Tm 45°C |  | 188 | 26.9 | 168 | 28.8 | 157 | 30 | 144 | 31.3 | 131 | 32.7 | 106 | 35.1
Klebeparkett u. PVC - Beläge D-Wert:0,05-0,08m²K/W
Tm 30°C |  | 89 | 21.1 | 69 | 22.9 | 58 | 24.2 | 46 | 25.5 | 36 | 26.9 | 13 | 29.3
Tm 35°C |  | 117 | 22.7 | 99 | 24.8 | 87 | 26.1 | 76 | 27.4 | 65 | 28.7 | 40 | 31.2
Tm 40°C |  | 146 | 24.5 | 128 | 26.7 | 117 | 27.2 | 105 | 29.2 | 93 | 30.5 | 70 | 33
Tm 45°C |  | 175 | 26.2 | 158 | 28.2 | 146 | 29.4 | 134 | 30.8 | 122 | 32.2 | 98 | 34.7
Fertigparkett u. Teppichböden D-Wert:0,08-0,12m²K/W
Tm 30°C |  | 89 | 21.1 | 69 | 22.9 | 58 | 24.2 | 46 | 25.5 | 36 | 26.9 | 10 | 28.8
Tm 35°C |  | 117 | 22.7 | 99 | 24.8 | 87 | 26.1 | 76 | 27.4 | 65 | 28.7 | 36 | 31
Tm 40°C |  | 146 | 24.5 | 128 | 26.7 | 117 | 27.2 | 105 | 29.2 | 93 | 30.5 | 59 | 32.4
Tm 45°C |  | 175 | 26.2 | 158 | 28.2 | 146 | 29.4 | 134 | 30.8 | 122 | 32.2 | 87 | 32.9
Tm....mittlere Wassertemperatur
tr......Raumtemperatur
qfb.....spezifische Wärmeabgabe
tfb......Fußbodenoberflächentemperatur

## Tabelle 6
Fußbodenheizregister RA 12,6
Fließestrich
Steinböden D-Wert:0,01m²K/W
Rohrabstand |  | tr = 15°C |  | tr = 18°C |  | tr = 20°C |  | tr = 22°C |  | tr = 24°C |  | tr = 28°C
12,6 cm |  | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb | qfb | tfb
Tm 30°C |  | 81 | 20.8 | 64 | 22.8 | 53 | 24.1 | 44 | 25.4 | 33 | 26.7 | 12 | 28.6
Tm 35°C |  | 108 | 22.5 | 90 | 24.5 | 81 | 25.8 | 69 | 27.1 | 58 | 28.5 | 39 | 30.5
Tm 40°C |  | 134 | 24.1 | 118 | 26.2 | 107 | 27.5 | 97 | 28.9 | 86 | 30.2 | 66 | 32
Tm 45°C |  | 160 | 25.7 | 146 | 27.8 | 134 | 29.1 | 123 | 30.5 | 113 | 32 | 92 | 33
Melan u. Laminatböden D-Wert:0,04m²K/W
Tm 30°C |  | 65 | 19.4 | 51 | 21.3 | 42 | 23.1 | 34 | 24.4 | 25 | 25.6 | 10 | 28.4
Tm 35°C |  | 86 | 21.1 | 72 | 22.9 | 64 | 24 | 55 | 25.3 | 47 | 27.1 | 30 | 29.8
Tm 40°C |  | 107 | 22.8 | 95 | 24.8 | 86 | 25.7 | 76 | 26.9 | 68 | 28.1 | 52 | 30.9
Tm 45°C |  | 130 | 24.1 | 116 | 25.9 | 108 | 27 | 99 | 28.4 | 90 | 30.1 | 74 | 32
Klebeparkett u. PVC - Beläge D-Wert:0,05-0,08m²K/W
Tm 30°C |  | 61 | 19.7 | 53 | 21.9 | 48 | 23.3 | 33 | 24.7 | 25 | 26.2 | 10 | 28.4
Tm 35°C |  | 82 | 20.9 | 69 | 23.1 | 63 | 24.7 | 53 | 26.1 | 46 | 27.5 | 28 | 29.7
Tm 40°C |  | 102 | 22.2 | 88 | 24.5 | 82 | 25.8 | 74 | 27.4 | 66 | 28.9 | 50 | 30.7
Tm 45°C |  | 122 | 23.4 | 110 | 25.7 | 102 | 27.1 | 93 | 28.7 | 86 | 30.2 | 69 | 31.5
Fertigparkett u. Teppichböden D-Wert:0,08-0,12m²K/W
Tm 30°C |  | 63 | 19.1 | 42 | 21.4 | 37 | 22.9 | 30 | 24.5 | 22 | 25.9 | 6 | 27.9
Tm 35°C |  | 70 | 19.9 | 59 | 22.6 | 53 | 24.1 | 47 | 25.5 | 40 | 27.1 | 25 | 29.5
Tm 40°C |  | 89 | 21.3 | 78 | 23.9 | 72 | 25.2 | 65 | 26.7 | 57 | 28.4 | 42 | 30.5
Tm 45°C |  | 107 | 22.2 | 96 | 24.8 | 89 | 26.3 | 81 | 27.9 | 74 | 29.5 | 62 | 29.8
Tm....mittlere Wassertemperatur
tr......Raumtemperatur
qfb.....spezifische Wärmeabgabe
tfb......Fußbodenoberflächentemperatur

## Tabelle 7
Druckverlust
Fußboden/Deckenheiz- und Kühlregister
Rohrabstand | 50 | 80 | 120 | 180 | 240 | 300
6,3 cm | 113
Durchflußmenge | Druckverlust
l / h | mbar
10 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4
20 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
30 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0
40 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3
50 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5
60 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0
70 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2
80 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7
90 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1
100 | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5
120 | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2
140 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,1
160 | 4,5 | 5,3 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,1
180 | 5,8 | 6,4 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,3
200 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,4
220 | 7,9 | 8,6 | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 9,6
240 | 8,6 | 9,5 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 10,7
260 | 9,7 | 11,0 | 12,4 | 12,0 | 12,2 | 12,3
280 | 10,7 | 12,2 | 13,7 | 13,3 | 13,5 | 13,6
300 | 11,7 | 13,4 | 15,2 | 14,8 | 15,0 | 15,0
320 | 12,9 | 14,8 | 16,7 | 16,3 | 16,4 | 16,5
340 | 14,3 | 16,2 | 18,5 | 17,9 | 18,0 | 18,2
360 | 15,9 | 18,2 | 20,6 | 19,5 | 19,7 | 19,8
380 | 17,6 | 19,3 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,6
400 | 19,1 | 20,9 | 22,7 | 23,0 | 23,1 | 23,2

## Tabelle 8
Druckverlust
Fußboden/Deckenheiz- und Kühlregister
Rohrabstand | 50 | 80 | 120 | 180 | 240 | 300
12,6 cm | 113
Durchflußmenge | Druckverlust
l / h | mbar
10 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2
20 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4
30 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6
40 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8
50 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9
60 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1
70 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4
80 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5
90 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8
100 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1
120 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6
140 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2
160 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7
180 | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,5
200 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,2
220 | 4,0 | 4,4 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,8
240 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,6
260 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,5
280 | 6,2 | 7,4 | 8,4 | 8,0 | 8,2 | 8,4
300 | 7,1 | 8,2 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 9,3
320 | 8,0 | 9,2 | 10,3 | 9,8 | 10,0 | 10,1
340 | 8,8 | 10,1 | 11,3 | 10,6 | 10,8 | 10,8
360 | 10,0 | 11,2 | 12,4 | 11,5 | 11,7 | 11,7
380 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 16,2
400 | 12,0 | 14,4 | 14,7 | 15,6 | 15,9 | 16,4

## Tabelle 9
Druckverlust der Anbindungen mit Rollenmaterial
Durchmesser 16x2 mbar
Durchflußmenge | Leitungslänge in m
l / h | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
10 | 0.06 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3
20 | 0.11 | 0.55 | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5
30 | 0.18 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 9
40 | 0.26 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 10.4 | 13
50 | 0.34 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 13.6 | 17
60 | 0.51 | 2.55 | 5.1 | 7.65 | 10.2 | 12.75 | 15.3 | 20.4 | 25.5
70 | 0.65 | 3.25 | 6.5 | 9.75 | 13 | 16.25 | 19.5 | 26 | 32.5
80 | 0.81 | 4.05 | 8.1 | 12.15 | 16.2 | 20.25 | 24.3 | 32.4 | 40.5
90 | 1.02 | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | 40.8 | 51
100 | 1.16 | 5.8 | 11.6 | 17.4 | 23.2 | 29 | 34.8 | 46.4 | 58
120 | 1.7 | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 68 | 85
140 | 2.2 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 88 | 110
160 | 2.71 | 13.55 | 27.1 | 40.65 | 54.2 | 67.75 | 81.3 | 108.4 | 135.5
180 | 3.25 | 16.25 | 32.5 | 48.75 | 65 | 81.25 | 97.5 | 130 | 162.5
200 | 3.85 | 19.25 | 38.5 | 57.75 | 77 | 96.25 | 115.5 | 154 | 192.5
220 | 4.44 | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 88.8 | 111 | 133.2 | 177.6 | 222
240 | 5.2 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 208 | 260
260 | 5.81 | 29.05 | 58.1 | 87.15 | 116.2 | 145.25 | 174.3 | 232.4 | 290.5
280 | 6.98 | 34.9 | 69.8 | 104.7 | 139.6 | 174.5 | 209.4 | 279.2 | 349
300 | 7.68 | 38.4 | 76.8 | 115.2 | 153.6 | 192 | 230.4 | 307.2 | 384
320 | 8.05 | 40.25 | 80.5 | 120.75 | 161 | 201.25 | 241.5 | 322 | 402.5
340 | 9.42 | 47.1 | 94.2 | 141.3 | 188.4 | 235.5 | 282.6 | 376.8 | 471
360 | 10.78 | 53.9 | 107.8 | 161.7 | 215.6 | 269.5 | 323.4 | 431.2 | 539
380 | 10.85 | 54.25 | 108.5 | 162.75 | 217 | 271.25 | 325.5 | 434 | 542.5
400 | 11.9 | 59.5 | 119 | 178.5 | 238 | 297.5 | 357 | 476 | 595

## Tabelle 10
Druckverlust der Anbindungen mit Stangenmaterial
Durchm. 16x2 inkl. Anteiligen Fittingen in mbar
Durchflußmenge | Leitungslänge inkl. Verbindungsleitungen in m
l / h | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
10 | 0.06 | 0.42 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 2.1 | 2.52 | 3.36 | 4.2
20 | 0.11 | 0.77 | 1.54 | 2.31 | 3.08 | 3.85 | 4.62 | 6.16 | 7.7
30 | 0.18 | 1.26 | 2.52 | 3.78 | 5.04 | 6.3 | 7.56 | 10.08 | 12.6
40 | 0.26 | 1.82 | 3.64 | 5.46 | 7.28 | 9.1 | 10.92 | 14.56 | 18.2
50 | 0.34 | 2.38 | 4.76 | 7.14 | 9.52 | 11.9 | 14.28 | 19.04 | 23.8
60 | 0.51 | 3.57 | 7.14 | 10.71 | 14.28 | 17.85 | 21.42 | 28.56 | 35.7
70 | 0.65 | 4.55 | 9.1 | 13.65 | 18.2 | 22.75 | 27.3 | 36.4 | 45.5
80 | 0.81 | 5.67 | 11.34 | 17.01 | 22.68 | 28.35 | 34.02 | 45.36 | 56.7
90 | 1.02 | 7.14 | 14.28 | 21.42 | 28.56 | 35.7 | 42.84 | 57.12 | 71.4
100 | 1.16 | 8.12 | 16.24 | 24.36 | 32.48 | 40.6 | 48.72 | 64.96 | 81.2
120 | 1.7 | 11.9 | 23.8 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119
140 | 2.2 | 15.4 | 30.8 | 46.2 | 61.6 | 77 | 92.4 | 123.2 | 154
160 | 2.71 | 18.97 | 37.94 | 56.91 | 75.88 | 94.85 | 113.82 | 151.76 | 189.7
180 | 3.25 | 22.75 | 45.5 | 68.25 | 91 | 113.75 | 136.5 | 182 | 227.5
200 | 3.85 | 26.95 | 53.9 | 80.85 | 107.8 | 134.75 | 161.7 | 215.6 | 269.5
220 | 4.44 | 31.08 | 62.16 | 93.24 | 124.32 | 155.4 | 186.48 | 248.64 | 310.8
240 | 5.2 | 36.4 | 72.8 | 109.2 | 145.6 | 182 | 218.4 | 291.2 | 364
260 | 5.81 | 40.67 | 81.34 | 122.01 | 162.68 | 203.35 | 244.02 | 325.36 | 406.7
280 | 6.98 | 48.86 | 97.72 | 146.58 | 195.44 | 244.3 | 293.16 | 390.88 | 488.6
300 | 7.41 | 51.87 | 103.74 | 155.61 | 207.48 | 259.35 | 311.22 | 414.96 | 518.7
320 | 8.47 | 59.29 | 118.58 | 177.87 | 237.16 | 296.45 | 355.74 | 474.32 | 592.9
340 | 9.12 | 63.84 | 127.68 | 191.52 | 255.36 | 319.2 | 383.04 | 510.72 | 638.4
360 | 10.78 | 75.46 | 150.92 | 226.38 | 301.84 | 377.3 | 452.76 | 603.68 | 754.6
380 | 11.5 | 80.5 | 161 | 241.5 | 322 | 402.5 | 483 | 644 | 805
400 | 13.02 | 91.14 | 182.28 | 273.42 | 364.56 | 455.7 | 546.84 | 729.12 | 911.4

## Tabelle11
MATERIALKENNDATEN
Lebensdauer und Systemsicherheit sind die wichtigsten Faktoren bei der
Auswahl von Werkstoffen.
Das von der Firma IHK verwendete "PE - RT" Polyethylen mit erhöhter
Temperaturbeständigkeit erfüllt die gestellten Anforderungen in hervorragender
Weise. Die Mindestlebenserwartung von PE - RT in Abhängigkeit des Druckes
und der Temperaturbelastung ist durch Zeitstandsdiagramme nach
DIN 4721 / 16833 / 16834 festgelegt.
Prüfbericht SKZ - Würzburg Nr. 44 / 601 / 01 vom 13.12.2001.
Diese Norm hat auch bis zum Erscheinen der neuen Ö-NORM B 5159 für
Österreich Gültigkeit.
Daraus ist zu entnehmen, dass bei einer Dauertemperaturbelastung von 65°C und
einem Dauerbetriebsdruck von 2,5 bar, nach 50 Jahren noch immer mit
ca. 6- facher Sicherheit zu rechnen ist.
Es ergeben sich daraus folgende positive Eigenschaften für den Einsatz im
Heizungs- und Sanitärinstallationsbereich.
- hohe Zeitstandsfestigkeit
- hohe Wärmealterungsbeständigkeit
- gute Schweißbarkeit für Verbindungstechnik
- weitgehende chemische Beständigkeit
- nicht leitend, daher keine Beeinträchtigung durch Kriechströme
- geringer Reibungswiderstand - geringer Druckverlust
- zukunftsorientiert, recyclebar.
TECHNISCHE DATEN
- Material PE - RT aus Dowlex 2344 E nach DIN 721
- Betriebstemperatur max. 65° C
- Betriebsdruck max. 4 bar