## Tabelle1
IHK
die innovativen Heiz- und Kühlregister
Industriefußbodenheizung(IFBH) Bauteilaktivierung(BTA)
Technik und Montage
Kühl- und Heizleistungen
Beschreibung
Heiz- und Kühlregister
Systembestandteile und Zubehör
Registerverbindungen
Auslegung
Anwendungsmöglichkeiten / Verlegearten
Schweißverbindungen
Dichtheitsprüfung
Druckprotokoll

## Tabelle 2
Fußboden/Deckenheiz- und Kühlregister Abmessungen
Rohrabstand |  | Registertypen
6,3 und 12,6 cm |  | 50/113 | 80/113 | 120/113 | 180/113 | 240/113 | 300/113
Einbaubreite |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
cm
Einbaulänge |  | 50 | 80 | 120 | 180 | 240 | 300
cm
Registerfläche |  | 0.62 | 1 | 1.5 | 2.25 | 2.99 | 3.74
m²
Standardregister
Sonderregister ( Lieferzeit 2 Wochen ab Bestellung )

## Tabelle3
IFBH / BTA
IHK Heiz- und Kühlregister RA 6 cm
Kühlleistung ( W / m² )
Kühlmittel- | Raumtmperatur ( °C )
temperatur ( °C ) | ti = 20 | ti = 21 | ti = 22 | ti = 23 | ti = 24 | ti = 25 | ti = 26
15 | 38.442 | 46.1304 | 53.8188 | 61.5072 | 69.1956 | 76.884 | 85.3733
16 | 29.9047 | 37.6411 | 45.3776 | 53.13 | 60.8665 | 68.603 | 76.1472
17 | 21.3513 | 29.1518 | 36.9524 | 44.7369 | 52.5374 | 60.3379 | 66.9852
18 | 12.814 | 20.6626 | 28.5112 | 36.3597 | 44.2083 | 52.0569 | 57.7911
19 | 6.407 | 18.2599 | 21.944 | 29.7125 | 37.4809 | 45.2494 | 50.2309
20 | 2.9 | 7.6884 | 15.3768 | 23.0652 | 30.7536 | 38.442 | 42.6706
21 | - | 4.25 | 8.8096 | 16.4179 | 24.0263 | 31.6346 | 35.1104

## Tabelle4
IFBH / BTA
IHK Heiz- und Kühlregister RA 12 cm
Kühlleistung ( W / m² )
Kühlmittel- | Raumtmperatur ( °C )
temperatur ( °C ) | ti = 20 | ti = 21 | ti = 22 | ti = 23 | ti = 24 | ti = 25 | ti = 26
15 | 25.8 | 30.96 | 36.12 | 41.28 | 46.44 | 51.6 | 57.2975
16 | 20.0703 | 25.2625 | 30.4547 | 35.6578 | 40.85 | 46.0422 | 51.1055
17 | 14.3297 | 19.565 | 24.8002 | 30.0247 | 35.26 | 40.4952 | 44.9565
18 | 8.6 | 13.8675 | 19.135 | 24.4025 | 29.67 | 34.9375 | 38.786
19 | 4.3 | 12.255 | 14.7275 | 19.9413 | 25.155 | 30.3687 | 33.712
20 | - | 5.16 | 10.32 | 15.48 | 20.64 | 25.8 | 28.638
21 | - | - | 5.9125 | 11.0187 | 16.125 | 21.2312 | 23.564

## Tabelle5
IFBH / BTA
IHK Heiz- und Kühlregister RA 6 cm
Heizleistung ( W / m² )
Heizmittel- | Raumtmperatur ( °C )
temperatur ( °C ) | ti = 20 | ti = 21 | ti = 22 | ti = 23 | ti = 24
28 | 50.5566 | 46.9857 | 43.667 | 40.3483 | 37.2818
30 | 54.3344 | 50.4967 | 46.93 | 43.3633 | 40.0677
35 | 88.6509 | 82.3893 | 76.57 | 70.7507 | 65.3736
40 | 105.9446 | 98.4615 | 91.507 | 84.5525 | 78.1265

## Tabelle6
IFBH / BTA
IHK Heiz- und Kühlregister RA 12 cm
Heizleistung ( W / m² )
Heizmittel- | Raumtmperatur ( °C )
temperatur ( °C ) | ti = 20 | ti = 21 | ti = 22 | ti = 23 | ti = 24
28 | 33.974 | 31.5744 | 29.3442 | 27.1141 | 25.0534
30 | 36.5127 | 33.9338 | 31.537 | 29.1402 | 26.9255
35 | 59.5734 | 55.3656 | 51.455 | 47.5445 | 43.9311
40 | 71.1948 | 66.1661 | 61.4927 | 56.8193 | 52.501

## Tabelle 7
Druckverlust
Fußboden/Deckenheiz- und Kühlregister
Rohrabstand | 50 | 80 | 120 | 180 | 240 | 300
6,3 cm | 113
Durchflußmenge | Druckverlust
l / h | mbar
10 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4
20 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
30 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0
40 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3
50 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5
60 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0
70 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2
80 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7
90 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1
100 | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5
120 | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2
140 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,1
160 | 4,5 | 5,3 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,1
180 | 5,8 | 6,4 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,3
200 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,4
220 | 7,9 | 8,6 | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 9,6
240 | 8,6 | 9,5 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 10,7
260 | 9,7 | 11,0 | 12,4 | 12,0 | 12,2 | 12,3
280 | 10,7 | 12,2 | 13,7 | 13,3 | 13,5 | 13,6
300 | 11,7 | 13,4 | 15,2 | 14,8 | 15,0 | 15,0
320 | 12,9 | 14,8 | 16,7 | 16,3 | 16,4 | 16,5
340 | 14,3 | 16,2 | 18,5 | 17,9 | 18,0 | 18,2
360 | 15,9 | 18,2 | 20,6 | 19,5 | 19,7 | 19,8
380 | 17,6 | 19,3 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,6
400 | 19,1 | 20,9 | 22,7 | 23,0 | 23,1 | 23,2

## Tabelle 8
Druckverlust
Fußboden/Deckenheiz- und Kühlregister
Rohrabstand | 50 | 80 | 120 | 180 | 240 | 300
12,6 cm | 113
Durchflußmenge | Druckverlust
l / h | mbar
10 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2
20 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4
30 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6
40 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8
50 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9
60 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1
70 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4
80 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5
90 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8
100 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1
120 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6
140 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2
160 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7
180 | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,5
200 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,2
220 | 4,0 | 4,4 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,8
240 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,6
260 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,5
280 | 6,2 | 7,4 | 8,4 | 8,0 | 8,2 | 8,4
300 | 7,1 | 8,2 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 9,3
320 | 8,0 | 9,2 | 10,3 | 9,8 | 10,0 | 10,1
340 | 8,8 | 10,1 | 11,3 | 10,6 | 10,8 | 10,8
360 | 10,0 | 11,2 | 12,4 | 11,5 | 11,7 | 11,7
380 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 16,2
400 | 12,0 | 14,4 | 14,7 | 15,6 | 15,9 | 16,4

## Tabelle 9
Druckverlust der Anbindungen mit Rollenmaterial
Durchmesser 16x2 mbar
Durchflußmenge | Leitungslänge in m
l / h | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
10 | 0.06 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3
20 | 0.11 | 0.55 | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5
30 | 0.18 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 9
40 | 0.26 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 10.4 | 13
50 | 0.34 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 13.6 | 17
60 | 0.51 | 2.55 | 5.1 | 7.65 | 10.2 | 12.75 | 15.3 | 20.4 | 25.5
70 | 0.65 | 3.25 | 6.5 | 9.75 | 13 | 16.25 | 19.5 | 26 | 32.5
80 | 0.81 | 4.05 | 8.1 | 12.15 | 16.2 | 20.25 | 24.3 | 32.4 | 40.5
90 | 1.02 | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | 40.8 | 51
100 | 1.16 | 5.8 | 11.6 | 17.4 | 23.2 | 29 | 34.8 | 46.4 | 58
120 | 1.7 | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 68 | 85
140 | 2.2 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 88 | 110
160 | 2.71 | 13.55 | 27.1 | 40.65 | 54.2 | 67.75 | 81.3 | 108.4 | 135.5
180 | 3.25 | 16.25 | 32.5 | 48.75 | 65 | 81.25 | 97.5 | 130 | 162.5
200 | 3.85 | 19.25 | 38.5 | 57.75 | 77 | 96.25 | 115.5 | 154 | 192.5
220 | 4.44 | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 88.8 | 111 | 133.2 | 177.6 | 222
240 | 5.2 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 208 | 260
260 | 5.81 | 29.05 | 58.1 | 87.15 | 116.2 | 145.25 | 174.3 | 232.4 | 290.5
280 | 6.98 | 34.9 | 69.8 | 104.7 | 139.6 | 174.5 | 209.4 | 279.2 | 349
300 | 7.68 | 38.4 | 76.8 | 115.2 | 153.6 | 192 | 230.4 | 307.2 | 384
320 | 8.05 | 40.25 | 80.5 | 120.75 | 161 | 201.25 | 241.5 | 322 | 402.5
340 | 9.42 | 47.1 | 94.2 | 141.3 | 188.4 | 235.5 | 282.6 | 376.8 | 471
360 | 10.78 | 53.9 | 107.8 | 161.7 | 215.6 | 269.5 | 323.4 | 431.2 | 539
380 | 10.85 | 54.25 | 108.5 | 162.75 | 217 | 271.25 | 325.5 | 434 | 542.5
400 | 11.9 | 59.5 | 119 | 178.5 | 238 | 297.5 | 357 | 476 | 595

## Tabelle 10
Druckverlust der Anbindungen mit Rollenmaterial
Durchmesser 20x2 mm in mbar
Durchflußmenge | Leitungslänge in m
l / h | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
10 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5
20 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5
30 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2
40 | 0.06 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3
50 | 0.07 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5
60 | 0.08 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4
70 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5
80 | 0.11 | 0.55 | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5
90 | 0.22 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11
100 | 0.26 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 10.4 | 13
120 | 0.36 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 14.4 | 18
140 | 0.47 | 2.35 | 4.7 | 7.05 | 9.4 | 11.75 | 14.1 | 18.8 | 23.5
160 | 0.59 | 2.95 | 5.9 | 8.85 | 11.8 | 14.75 | 17.7 | 23.6 | 29.5
180 | 0.73 | 3.65 | 7.3 | 10.95 | 14.6 | 18.25 | 21.9 | 29.2 | 36.5
200 | 0.87 | 4.35 | 8.7 | 13.05 | 17.4 | 21.75 | 26.1 | 34.8 | 43.5
220 | 1.03 | 5.15 | 10.3 | 15.45 | 20.6 | 25.75 | 30.9 | 41.2 | 51.5
240 | 1.2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60
260 | 1.38 | 6.9 | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 34.5 | 41.4 | 55.2 | 69
280 | 1.57 | 7.85 | 15.7 | 23.55 | 31.4 | 39.25 | 47.1 | 62.8 | 78.5
300 | 1.78 | 8.9 | 17.8 | 26.7 | 35.6 | 44.5 | 53.4 | 71.2 | 89
320 | 1.99 | 9.95 | 19.9 | 29.85 | 39.8 | 49.75 | 59.7 | 79.6 | 99.5
340 | 2.21 | 11.05 | 22.1 | 33.15 | 44.2 | 55.25 | 66.3 | 88.4 | 110.5
360 | 2.45 | 12.25 | 24.5 | 36.75 | 49 | 61.25 | 73.5 | 98 | 122.5
380 | 2.69 | 13.45 | 26.9 | 40.35 | 53.8 | 67.25 | 80.7 | 107.6 | 134.5
400 | 2.95 | 14.75 | 29.5 | 44.25 | 59 | 73.75 | 88.5 | 118 | 147.5

## Tabelle11
IFBH / BTA
Systembeschreibung
Hier werden Gebäudebauteile aktiv in das Energiemanagement eingebunden.
Die Heiz- bzw. Kühlregister werden in die vorhandenen Geschoßdecken
einbetoniert. Diese werden mit sehr geringen Temperaturdifferenzen
gegenüber den notwendigen Raumtemperaturen zum Heizen- und Kühlen
betrieben.
Der Kälte bzw. Wärmetransport geschieht hier sehr großflächig und durch
Strahlungsenergie. Dies ist für den menschlichen Körper die angnehmste Art
Wärme und Kälte zu empfinden.
So ist es auch perfekt möglich alternative Energieformen zum Heizen und Kühlen
einzusetzen.
In Lebensmittelmärkten wird diese Form von Bauteilaktivierung für
die Beheizung des gesamten Gebäudes über die Wärmerückgewinnung von
deren Kühlanlagen verwendet. Hier werden keine herkömmlichen Energiequellen
eingesetzt.
Aufbau des Betonkerns
Die IHK Heiz- bzw. Kühlregister werden mittels Polyfusionsschweißung
miteinander verbunden und absolut spannungs- und verwindungsfrei auf der
jeweiligen Bewehrung verlegt. Auf welcher Bewehrung die Verlegung
stattfindet hängt von der Art der Verwendung der Betondecke ab.
Aufgrund der Einzigartigkeit der Registerkonstruktion ( geringste Druckverluste
durch Tychelmannanschluß ) können die Heiz- bzw. Kühlkreise großflächiger
als bei herkömmlichen Systemen gestaltet werden.
Die Rorabstände von 6 bzw. 12cm beschicken die Betondecke absolut
gleichmäßig mit Energie und sorgen für maximale Leistung sowohl für den
Heiz- als auch für den Kühlfall.
Vorteile
Minimale Temperaturen zum Betrieb der BTA
Perfektes Raumklima nicht nur beim Heizen sondern auch im Kühlfall
Optimaler Einsatz von Alternativenergien möglich
Enorme Einsparung bei den Energiekosten
Niedrigste Investitionskosten, da mit einem System sowohl geheizt
als auch gekühlt wird.
Bei Gebäuden mit Niedrigstenergiestandard ohne Zusatzheizung bzw.
ohne Zusatzkühlung möglich.

## Tabelle 13
Systembestandteile - Zubehör
Schweißwinkel 90° | Art. Nr.: VZ-B9016
für die Verbindung von
Heiz- und Kühlregistern und als
Rohrverbindung
Schweißwinkel 90° I/A | Art. Nr.: VZ-B9216
für die Verbindung von
Heiz- und Kühlregistern und als
Rohrverbindung
Schweißmuffe | Art. Nr.: VZ-M27016
für die Rohrverbindung
Schweißstopfen | Art. Nr.: VZ-ST29016
für das Verschließen von abgechnittenen
Heiz- und Kühlregistern
Schweißkappe 10 | Art. Nr.: VZ-K30010
für das Verschließen und zur Reparatur
von 10mm Rohren bei
Heiz- und Kühlregistern
PE-RT Rohr in Stangen | Art. Nr.: VZ-RSTG16
für die Verbindung von
Heiz- und Kühlregistern
PE-RT Rohr in Rolle | Art. Nr.: VZ-RROL16
für die Anbindeleitungen zum
Geschoßverteiler

## Tabelle 14
Verbundrohr in Rolle 16 | Art. Nr.: VZ-HRROL16
für die Anbindeleitungen zum
Geschoßverteiler
Verbundrohr in Rolle / Schutzmantel | Art. Nr.: VZ-HRROLM16
für die Anbindeleitungen zum
Geschoßverteiler in nicht
beheizten- oder gekühlten Bereichen
Pressmuffe 16 | Art. Nr.: VZ-HM27016
für die Verbindung von Anbindeleitungen
und für die Verbindung von Anbindeleitungen
mit Heiz- und Kühlregistern
Presswinkel 16 | Art. Nr.: VZ-HB9016
für die Verbindung von Anbindeleitungen
und für die Verbindung von Anbindeleitungen
mit Heiz- und Kühlregistern
Eurokonus 16 | Art. Nr.: VZ-HEK16
für die Verbindung von Anbindeleitungen
mit dem Geschoßverteiler

## Tabelle 15
Verbundrohr in Rolle | Art. Nr.: VZ-HRROL20
für die Anbindeleitungen zum
Geschoßverteiler
Pressmuffe reduziert | Art. Nr.: VZ-HM2702016
für die Verbindung von Anbindeleitungen
und für die Verbindung von Anbindeleitungen
mit Heiz- und Kühlregistern
Pressmuffe | Art. Nr.: VZ-HM27020
für die Verbindung von Anbindeleitungen
und für die Verbindung von Anbindeleitungen
mit Heiz- und Kühlregistern
Presswinkel | Art. Nr.: VZ-HB9020
für die Verbindung von Anbindeleitungen
und für die Verbindung von Anbindeleitungen
mit Heiz- und Kühlregistern
Eurokonus | Art. Nr.: VZ-HEK20
für die Verbindung von Anbindeleitungen
mit dem Geschoßverteiler

## Tabelle16
Registerverbindungen
Register - Direktverbindung
Die Heiz- bzw. Kühlregister sind so gebaut, das immer alle Verteilrohre gleichzeitig
durchströmt werden. Sie werden mittels der Vor- und Rücklaufanschlüsse, sie
befinden sich jeweils diagonal am Register, angeschlossen.
Die Register können bis zur maximalen Heizkreisfläche beliebig
aneinandergereiht und verbunden werden. Diese sind sowohl horizontal als
auch vertikal jederzeit kombinierbar.
Die Register werden am Ende des Raumes bzw. am Ende des Heizkreises
auf die notwendige Länge zugeschnitten, und wieder diagonal verbunden.
Reststücke werden wieder verwendet, kein Abfall.
Achtung!!! bei geschnittenen Registern muss bei beiden Teilen
je ein Stopfen diagonal wieder eingeschweißt werden

## Tabelle17
Auslegung
Die Heizregister werden beim Verlegen je nach Bedarf in Randzonen
( Aussenwandbereiche ) und in Aufenthaltszonen ( Innenbereiche ) eingeteilt.
Die Randzonenbereiche ( 6cm Rohrabstand ) werden bevorzugt mit dem
Heizungsvorlauf angeschlossen. Die Aufenthaltszone ( 12cm Rohrabstand )
schließt an die Randzone an und wird mit dem Rücklauf zum Verteiler geführt.
Bei Bauteilaktivierungen mit Hauptaugenmerk auf Kühlung werden aus
Leistungsgründen ausschließlich die Register mit 6 cm Rohrabstand eingebaut.
Dort sollte auch darauf geachtet werden, das der Vorlauf immer im
Aussenwandbereich angeschlossen wird.
Sind in Räumen zwei oder mehrere Heizkreise notwendig, so sollte man
nach Möglichkeit sowohl Randzone als auch Aufenthaltszone trennen und je
Heizkreis beide Zonenbereiche einsetzen.
3 Heiz- bzw. Kühlkreise mit Anschlüssen an der Außenwand verlaufend nach innen
Heizkreisfläche
Die Fläche der Heizkreise ist immer in Abhängigkeit der Anbindeleitungen
abzustimmen. Die in unseren technischen Angaben empfohlene
max. Heizkreisfläche bezieht sich immer auf eine Anbindeleitungslänge
( Vor- und Rücklauflänge ) von 20 lfm. Im Regelfall kann man unter diesen
Bedingungen eine Fläche von 20 bis 25 m² mit einem Heizkreis belegen.
Im Wohnbereich sollte man die Größe der Heizkreise nicht nur nach den
Anbindeleitungen bzw. dem Druckverlust, sondern nach der Regelbarkeit
der einzelnen Räume ausrichten.
Bei Großanlagen wird bei Bedarf die Anbindeleitung mit einem 20mm Rohr
an den Verteiler angeschlossen. In diesem Fall kann die Heizkreisfläche auf bis
zu 50 m² ausgedehnt werden. Projektbezogene Planung ist hier
unbedingt erforderlich.
Bei Bauteilaktivierungen wo es um Maximierung der Leistungen geht,
müssen die Heiz- bzw. Kühlkreisgrößen entsprechend reduziert werden,
um die Spreizungen zwischen Vor- und Rücklauf zu verringern.

## Tabelle18
BTA Anwendungsmöglichkeiten
BTA Oberflächennahe auf der unteren
Bewehrung mit Kabelbinder angebunden.
Für maximale Heiz- und Kühlleistung und
Reaktionsschnelligkeit.
1 Estrich inkl. Isolierung bzw.
Trittschalldämmung
2 Obere Bewehrung
3 IHK Heiz- und Kühlregister
4 Untere Bewehrung
BTA als Fußbodenheizung auf der
oberen Bewehrung zum Heizen- und
Kühlen vom Boden aus.
Mit Kabelbinder auf oberer Bewehrung
angebunden.
Maximale Heizleistung, minimale
Kühlleistung z.B. bei Lebensmittelmärkten
1 Estrich oder Dickmörtelbett
2 IHK Heiz- und Kühlregister
3 Obere Bewehrung
4 Untere Bewehrung
BTA auf eigener Trägermatte verlegt, und
mit Kabelbinder auf dieser befestigt.
Die Trägermatte wird mit zusätzlichen
Abstandhaltern zwischen den Bewehrungen
positioniert. Die Lage ergibt sich variabel
durch die höhe der Abstandhalter
Durchschnittliche Heiz- und Kühlleistung.
Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten
von unten durch einstellbaren Abstand.
1 Estrich inkl. Isolierung bzw.
Trittschalldämmung
2 Obere Bewehrung
4 IHK Heiz- und Kühlregister
5 Untere Bewehrung

## Tabelle19
Industriefußbodenheizung ( IFBH )
Variante 1
1 Unterbau
2 Isolierung
3 Baufolie
4 Betonunterleisten
5 Bewehrungslagen
6 Abstanhalter
7 IHK Heiz- und Kühlregister
8 Beton
Variante 2
1 Unterbau
2 Isolierung
3 Baufolie
4 IHK Heiz- und Kühlregister
5 Betondreikanntabstandhalter
6 Bewehrungslagen
7 Abstandhalter
8 Beton
Variante 3
1 Unterbau
2 Isolierung
3 Baufolie
4 IHK Heiz- und Kühlregister
5 Bewehrungslage
6 Stahlfaserbeton

## Tabelle20
Verlegebeispiele
Die Befestigung der Heiz- bzw. Kühlregister und der Anbindeleitungen erfolgt
bei allen Verlegearten mittels Kabelbinder auf der jeweiligen Bewehrung.
Registerverlegung auf der unteren Bewehrung ( geschnittene Betonplatte )
Planung abgestimmt nach den
Schnittfugen.
Überschubrohre bei den Durchführungen.
Heizkreisauslegung nach den
durch die Schnittfugen entstandenen
Betonfelder.
Betonplatte ca. 20 cm.
Registerverlegung auf oberer Bewehrung
( durchgehende Betonplatte zum Heizen und Kühlen )
Heizkreisplanung mit Größen bis ca. 50 m².
Vorlaufanschluß jeweils an der Außenwand. Registerflächen von außen nach
innen verlegt und mit Rücklauf zum Verteiler geführt. Anbindeleitungslängen über
20 lfm. je Kreis. Ausführung mit 20 mm Rohr.
Betonplatte ca. 35 cm + 8 cm Dickmörtelbett.
Registerverlegung auf Filigrandecke
( Ausführung als reine Deckenkühlung )
Verlegung zwischen den
Eisenträgern direkt auf
dem Unterbeton.

## Tabelle21
Schweißverbindungen
Schweißen
Die Schweißgarnituren müssen in jedem Fall vor Schweißbeginn auf Beschädigung
und Sauberkeit überprüft werden.
Bei sichtbar abweichendem Schweißverhalten des Kunststoffes muss unbedingt die
Schweißtemperatur des Gerätes überprüft werden.
Achtung: beim Verschweißen von Rohrmaterial mit den Fittings ist unbedingt auf die
Einschweißtiefe zu achten.
Einschweißtiefe = aufgewärmter Bereich, am Rohr bis zur Schweißwulst.
Schweißzeiten / Schweißtemperatur
Aufwärmzeit: | 3 bis 4 Sekunden
Verarbeitungszeit: | max. 1 bis 2 Sekunden f. eventuelle Positionskorrekturen
Auskühlzeit: | min. 2 Minuten bis zur Weiterverarbeitung
Schweißtemperatur: | die Temperatur am Schweißspiegel ist so
einzustellen, dass am Schweißdorn bzw. an der
Schweißhülse zwischen 230° C und 240° C anliegen.
Die richtige Schweißtemperatur ist der jeweiligen
Umgebungstemperatur anzupassen und kann auch
geringfügig von den empfohlenen Temperaturen
abweichen.
Schweißprobe zu Arbeitsbeginn empfohlen.

## Tabelle22
Dichtheitsprüfung
Nach der Verlegung und dem Befüllen der Anlage ist die Dichtheit des Systems
zu überprüfen. Vor - und während des Einbettens in Beton müssen die
Registerkreise mit Hilfe einer Wasserdruckprüfung oder einer Druckluftprüfung
auf Undichtigkeiten untersucht werden.
Der Prüfdruck muss das doppelte des Betriebsdruckes, mindestens aber
6 bar betragen. Durch die Ausdehnung der Rohre kann ein Nachpumpen des
Prüfdrucks erforderlich sein.
Anschließend ist die Dichtheitsprüfung durchzuführen. Mögliche Temperatur-
schwankungen sind zu beachten. Das Ergebnis der Dichtheitsprüfung und der
jeweilige Prüfdruck müssen in einem Prüfbericht aufgezeichnet werden.
Hydraulischer Abgleich
Vor Inbetriebnahme der Anlage muss entsprechend dem Ergebnis der
Auslegungsplanung ein hydraulischer Abgleich der Kreise untereinander
durchgeführt werden.
Der Abgleich erfolgt über die im Vorlauf am Verteiler eingebauten
Regulierventile.
Verarbeitungsrichtlinien für Folgegewerke
Bei Verbindungen der Bewehrungsmatten untereinander mit Bindedraht ist
darauf zu achten, das nach dem Abschneiden des Bindedrahtes keine
Drahtspitzen oder ähnliches die darüberliegenden Kunststoffrohre
beschädigen können. Das gleiche gilt für die Befestigung von Abstandhaltern.
Werden Register mit 6cm Rohrabstand verwendet, muss dies mit der jeweiligen
Baufirma vorher abgestimmt werden. In diesem Fall können nicht jede
Art von Standardabstandhaltern verwendet werden.
Nach der Verlegung der Registerflächen und Anbindeleitungen sind diese
durch die nachfolgenden Gewerke vor Beschädigung zu schützen.
Vorsicht bei Winterbaustellen!
Bei Gefahr des Einfrierens müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden,
um eine Beschädigung des Registersystems durch Frost zu verhindern.

## Tabelle23
Druckprotokoll
Bauvorhaben
Bauherr
Anschrift
Prüfung
Heiz-Kühlregister
inkl. Anbindeleitungen
|  | soll | ist
Prüfdruck |  | 10 bar
Prüfbeginn
Druckabfall |  | max. 0,5 bar
nach 2 Stunden
Prüfende |  | min. 9,5 bar
nach 24 Stunden
|  |  |  | soll | ist
Prüfdruck bei Betoneinbringung |  |  |  | 4 - 5 bar
Prüfdruck nach Betoneinbringung |  |  |  | min. 3,5 bar
Prüfung durgeführt am
Verantwortlich für die Prüfung |  |  |  | Firma | Mitarbeiter
Bauherrn in Kenntnis gesetzt von